## 91号文模板
| 设备类型 | 间隔单元 | 设备名称 | 相别 | 测试距离 | 运行电压kV | 负荷电流A | 有功功率MW | Ar1温度 | 拍摄日期 | 拍摄时间
1 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 54A | 92.12 | 40.4 | 2025-07-18 | 18:41:41
2 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 70A | 92.12 | 40.9 | 2025-07-18 | 18:11:48
3 | 断路器 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 56A | 92.12 | 41.4 | 2025-07-18 | 18:10:30
4 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 324A | 285 | 41.3 | 2025-07-18 | 18:09:36
5 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 329A | 286 | 41.7 | 2025-07-18 | 18:13:18
6 | 断路器 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 322A | 287 | 41.8 | 2025-07-18 | 18:15:41
7 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 101A | 37.79 | 40.7 | 2025-07-18 | 18:16:32
8 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 117A | 37.79 | 41.7 | 2025-07-18 | 18:17:56
9 | 断路器 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 115A | 37.79 | 41.5 | 2025-07-18 | 18:20:06
10 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 79A | 204.27 | 41.5 | 2025-07-18 | 18:20:41
11 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 81A | 204.27 | 41.4 | 2025-07-18 | 18:21:17
12 | 断路器 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 95A | 204.27 | 41.8 | 2025-07-18 | 18:21:00
13 | 断路器 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 280A | 135 | 41.3 | 2025-07-18 | 18:20:33
14 | 断路器 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 314A | 135 | 41.6 | 2025-07-18 | 18:20:14
15 | 断路器 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 295A | 135 | 40.4 | 2025-07-18 | 18:18:37
16 | 断路器 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 134A | 181 | 41.1 | 2025-07-18 | 18:18:03
17 | 断路器 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 129A | 181 | 41.6 | 2025-07-18 | 18:19:42
18 | 断路器 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 124A | 181 | 40.7 | 2025-07-18 | 18:19:01
19 | 断路器 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 139A | 178 | 40.8 | 2025-07-18 | 18:17:40
20 | 断路器 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 141A | 178 | 40.6 | 2025-07-18 | 18:16:48
21 | 断路器 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 129A | 178 | 41.7 | 2025-07-18 | 18:16:23
22 | 断路器 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 163A | 133 | 41.9 | 2025-07-18 | 18:15:50
23 | 断路器 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 175A | 133 | 41.5 | 2025-07-18 | 18:14:56
24 | 断路器 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 176A | 133 | 41.4 | 2025-07-18 | 18:14:31
25 | 断路器 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 210A | 295 | 40.9 | 2025-07-18 | 18:10:13
26 | 断路器 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 208A | 295 | 41.1 | 2025-07-18 | 18:09:54
27 | 断路器 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 214A | 295 | 40.8 | 2025-07-18 | 18:11:12
28 | 断路器 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体A相 | A相 | 5 | 1000kV | 91A | 99 | 40.6 | 2025-07-18 | 18:10:51
29 | 断路器 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体B相 | B相 | 5 | 1000kV | 86A | 99 | 40.8 | 2025-07-18 | 18:12:24
30 | 断路器 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体C相 | C相 | 5 | 1000kV | 84A | 99 | 40.4 | 2025-07-18 | 18:12:05
31 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.9 | 2025-07-18 | 18:22:25
32 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.8 | 2025-07-18 | 18:22:29
33 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40 | 2025-07-18 | 18:22:42
34 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.4 | 2025-07-18 | 18:22:10
35 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.6 | 2025-07-18 | 18:22:14
36 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40 | 2025-07-18 | 18:22:20
37 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.9 | 2025-07-18 | 18:24:10
38 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.9 | 2025-07-18 | 18:24:15
39 | 避雷器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.1 | 2025-07-18 | 18:24:30
40 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 39.8 | 2025-07-18 | 18:23:11
41 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.4 | 2025-07-18 | 18:23:20
42 | 电压互感器 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.8 | 2025-07-18 | 18:23:50
43 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.6 | 2025-07-18 | 18:25:55
44 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.6 | 2025-07-18 | 18:25:59
45 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.1 | 2025-07-18 | 18:26:16
46 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.4 | 2025-07-18 | 18:24:58
47 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.5 | 2025-07-18 | 18:25:19
48 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.8 | 2025-07-18 | 18:25:41
49 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 40 | 2025-07-18 | 18:27:24
50 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.3 | 2025-07-18 | 18:27:28
51 | 避雷器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.6 | 2025-07-18 | 18:27:42
52 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.2 | 2025-07-18 | 18:26:32
53 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.9 | 2025-07-18 | 18:26:42
54 | 电压互感器 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 40.9 | 2025-07-18 | 18:27:10
55 | 高抗 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.4 | 2025-07-18 | 18:30:57
56 | 高抗 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 64.3 | 2025-07-18 | 18:31:05
57 | 高抗 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.5 | 2025-07-18 | 18:31:20
58 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.4 | 2025-07-18 | 18:30:11
59 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.3 | 2025-07-18 | 18:30:14
60 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.1 | 2025-07-18 | 18:30:26
61 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体A相 | A相 | 10 | 1000kV | / | / | 65.4 | 2025-07-18 | 18:29:28
62 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体B相 | B相 | 10 | 1000kV | / | / | 66.5 | 2025-07-18 | 18:29:32
63 | 高抗 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体C相 | C相 | 10 | 1000kV | / | / | 66.9 | 2025-07-18 | 18:29:43
64 | 主变 | #1主变 | #1主变本体A相 | A相 | 10 | / | / | / | 50.5 | 2025-07-18 | 18:33:01
65 | 主变 | #1主变 | #1主变本体B相 | B相 | 10 | / | / | / | 50 | 2025-07-18 | 18:33:05
66 | 主变 | #1主变 | #1主变本体C相 | C相 | 10 | / | / | / | 49.3 | 2025-07-18 | 18:33:20
67 | 套管 | #1主变 | #1主变高压套管A相 | A相 | 10 | / | / | / | 40.7 | 2025-07-18 | 18:33:32
68 | 套管 | #1主变 | #1主变高压套管B相 | B相 | 10 | / | / | / | 39.9 | 2025-07-18 | 18:33:36
69 | 套管 | #1主变 | #1主变高压套管C相 | C相 | 10 | / | / | / | 40.7 | 2025-07-18 | 18:33:43
70 | 主变 | #3主变 | #3主变本体A相 | A相 | 10 | / | / | / | 49.8 | 2025-07-18 | 18:36:14
71 | 主变 | #3主变 | #3主变本体B相 | B相 | 10 | / | / | / | 50 | 2025-07-18 | 18:36:14
72 | 主变 | #3主变 | #3主变本体C相 | C相 | 10 | / | / | / | 50.1 | 2025-07-18 | 18:36:27
73 | 套管 | #3主变 | #3主变高压套管A相 | A相 | 10 | / | / | / | 39.5 | 2025-07-18 | 18:36:40
74 | 套管 | #3主变 | #3主变高压套管B相 | B相 | 10 | / | / | / | 40.7 | 2025-07-18 | 18:36:50
75 | 套管 | #3主变 | #3主变高压套管C相 | C相 | 10 | / | / | / | 40.6 | 2025-07-18 | 18:36:55

## 普测
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等）
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图1 | 0.9/1/5
2 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图2 | 0.9/1/5
3 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1263 | 图3 | 0.9/1/5
4 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图4 | 0.9/1/5
5 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图5 | 0.9/1/5
6 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1248 | 图6 | 0.9/1/5
7 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸A相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图7 | 0.9/1/5
8 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸B相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图8 | 0.9/1/5
9 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸C相 | 刀闸接头 |  |  | 31 | 1224 | 图9 | 0.9/1/5
10 | 1120断路器间隔 | 1120间隔PT端子箱 | 无 |  |  | 31 | / | 图10 | 0.9/1/2