## 普测
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度（℃） | 正常温度（℃） | 环境温度（℃） | 负荷电流（A） | 图谱编号 | 备注（辐射系数/风速/距离等） | 温差（℃） | 调试图片（点击核对）
1 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | 72 | 图1 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
2 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | 72 | 图2 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
3 | 1000kVT011间隔 | 1000kVT011断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.3 | 18.2 | 12 | 72 | 图3 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
4 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.5 | 18.1 | 12 | 280 | 图4 | 0.9/1/5 | 0.4 | 查看裁剪图
5 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.5 | 18.1 | 12 | 280 | 图5 | 0.9/1/5 | 0.4 | 查看裁剪图
6 | 1000kVT012间隔 | 1000kVT012断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 280 | 图6 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
7 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | 108 | 图7 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
8 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.4 | 18.2 | 12 | 108 | 图8 | 0.9/1/5 | 0.2 | 查看裁剪图
9 | 1000kVT013间隔 | 1000kVT013断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.3 | 18.2 | 12 | 108 | 图9 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
10 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.3 | 18.1 | 12 | 32 | 图10 | 0.9/1/5 | 0.2 | 查看裁剪图
11 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.3 | 18.1 | 12 | 32 | 图11 | 0.9/1/5 | 0.2 | 查看裁剪图
12 | 1000kVT021间隔 | 1000kVT021断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 32 | 图12 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
13 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.5 | 18.2 | 12 | 258 | 图13 | 0.9/1/5 | 0.3 | 查看裁剪图
14 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | 258 | 图14 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
15 | 1000kVT022间隔 | 1000kVT022断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.3 | 18.2 | 12 | 258 | 图15 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
16 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 92 | 图16 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
17 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.2 | 18.1 | 12 | 92 | 图17 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
18 | 1000kVT023间隔 | 1000kVT023断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.3 | 18.1 | 12 | 92 | 图18 | 0.9/1/5 | 0.2 | 查看裁剪图
19 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.2 | 18.1 | 12 | 165 | 图19 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
20 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 165 | 图20 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
21 | 1000kVT031间隔 | 1000kVT031断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 165 | 图21 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
22 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.5 | 18.3 | 12 | 122 | 图22 | 0.9/1/5 | 0.2 | 查看裁剪图
23 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | 122 | 图23 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
24 | 1000kVT032间隔 | 1000kVT032断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.4 | 18.3 | 12 | 122 | 图24 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
25 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.6 | 18.3 | 12 | 183 | 图25 | 0.9/1/5 | 0.3 | 查看裁剪图
26 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.4 | 18.3 | 12 | 183 | 图26 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
27 | 1000kVT041间隔 | 1000kVT041断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | 183 | 图27 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
28 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体A相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 79 | 图28 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
29 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体B相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | 79 | 图29 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
30 | 1000kVT042间隔 | 1000kVT042断路器GIS罐体C相 | 无 | 18.2 | 18.1 | 12 | 79 | 图30 | 0.9/1/5 | 0.1 | 查看裁剪图
31 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器A相 | 无 | 18.4 | 18.4 | 12 | / | 图31 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
32 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器B相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | / | 图32 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
33 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 避雷器C相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | / | 图33 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
34 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器A相 | 无 | 15.7 | 15.7 | 12 | / | 图34 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
35 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器B相 | 无 | 15.6 | 15.6 | 12 | / | 图35 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
36 | 1000kV武黄Ⅰ线 | 电压互感器C相 | 无 | 15.8 | 15.8 | 12 | / | 图36 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
37 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器A相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | / | 图37 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
38 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器B相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | / | 图38 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
39 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 避雷器C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | / | 图39 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
40 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器A相 | 无 | 18.7 | 18.7 | 12 | / | 图40 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
41 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器B相 | 无 | 18.9 | 18.9 | 12 | / | 图41 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
42 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 电压互感器C相 | 无 | 18.7 | 18.7 | 12 | / | 图42 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
43 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器A相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | / | 图43 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
44 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器B相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | / | 图44 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
45 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 避雷器C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | / | 图45 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
46 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器A相 | 无 | 19 | 19 | 12 | / | 图46 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
47 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器B相 | 无 | 19.6 | 19.6 | 12 | / | 图47 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
48 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 电压互感器C相 | 无 | 19.3 | 19.3 | 12 | / | 图48 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
49 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器A相 | 无 | 18.3 | 18.3 | 12 | / | 图49 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
50 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器B相 | 无 | 18.2 | 18.2 | 12 | / | 图50 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
51 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 避雷器C相 | 无 | 18.1 | 18.1 | 12 | / | 图51 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
52 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器A相 | 无 | 18.6 | 18.6 | 12 | / | 图52 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
53 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器B相 | 无 | 19.1 | 19.1 | 12 | / | 图53 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
54 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 电压互感器C相 | 无 | 18.7 | 18.7 | 12 | / | 图54 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
55 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体A相 | 无 | 44.5 | 44.5 | 12 | 300 | 图55 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
56 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体B相 | 无 | 48.1 | 44.5 | 12 | 300 | 图56 | 0.9/1/5 | 3.6 | 查看裁剪图
57 | 1000kV武黄Ⅱ线 | 1000kV武黄Ⅱ线高抗本体C相 | 无 | 45.2 | 44.5 | 12 | 300 | 图57 | 0.9/1/5 | 0.7 | 查看裁剪图
58 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体A相 | 无 | 45.5 | 45 | 12 | 301 | 图58 | 0.9/1/5 | 0.5 | 查看裁剪图
59 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体B相 | 无 | 45.5 | 45 | 12 | 301 | 图59 | 0.9/1/5 | 0.5 | 查看裁剪图
60 | 1000kV黄江Ⅰ线 | 1000kV黄江Ⅰ线高抗本体C相 | 无 | 45 | 45 | 12 | 301 | 图60 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
61 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体A相 | 无 | 48.2 | 45.8 | 12 | 300 | 图61 | 0.9/1/5 | 2.4 | 查看裁剪图
62 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体B相 | 无 | 45.8 | 45.8 | 12 | 300 | 图62 | 0.9/1/5 | 0 | 查看裁剪图
63 | 1000kV黄江Ⅱ线 | 1000kV黄江Ⅱ线高抗本体C相 | 无 | 48 | 45.8 | 12 | 300 | 图63 | 0.9/1/5 | 2.2 | 查看裁剪图
64 | #1主变 | 本体A相 | 无 | 38.9 | 38.9 | 12 | 575 | 图64 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
65 | #1主变 | 本体B相 | 无 | 41.8 | 41.8 | 12 | 575 | 图65 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
66 | #1主变 | 本体C相 | 无 | 40.7 | 40.7 | 12 | 575 | 图66 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
67 | #1主变 | 高压套管A相 | 无 | 19.8 | 19.8 | 12 | 575 | 图67 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
68 | #1主变 | 高压套管B相 | 无 | 20.3 | 20.3 | 12 | 575 | 图68 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
69 | #1主变 | 高压套管C相 | 无 | 20.3 | 20.3 | 12 | 575 | 图69 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
70 | #3主变 | 本体A相 | 无 | 34.4 | 34.4 | 12 | 573 | 图70 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
71 | #3主变 | 本体B相 | 无 | 31.3 | 31.3 | 12 | 573 | 图71 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
72 | #3主变 | 本体C相 | 无 | 32 | 32 | 12 | 573 | 图72 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
73 | #3主变 | 高压套管A相 | 无 | 20.1 | 20.1 | 12 | 573 | 图73 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
74 | #3主变 | 高压套管B相 | 无 | 19.5 | 19.5 | 12 | 573 | 图74 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图
75 | #3主变 | 高压套管C相 | 无 | 19.9 | 19.9 | 12 | 573 | 图75 | 0.9/1/10 | 0 | 查看裁剪图

## Sheet1
国网湖北超高压公司1000kV特高压黄石变电站测温报告
一、基本信息
变电站 | 1000kV特高压黄石站 |  | 委托单位 | 黄石站运维班 | 试验单位 |  | 1000kV特高压黄石站
试验性质 | 专项红外普测 |  | 试验日期 | 2025-09-15 | 试验人员 |  | 张安安、陈建平 | 试验 | 1000kV特高压黄石站
地点
报告 | 2025-09-15 |  | 编制人 | 张安安 | 审核人 |  | 李锦 | 批准人 | 许悦
日期
试验天气 | 晴 |  | 温度（℃） | 31 | 湿度（%） |  | 70
二、检测数据
序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度 | 正常温度 | 环境 | 负荷电流 | 图谱编号 | 备注（辐射
|  |  |  | （℃） | （℃） | 温度（℃） | （A） |  | 系数/风速/
距离等）
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸A相 | 刀闸接头 | 59.7 | 59 | 31 | 1263 | 图1 | 0.9/1/5
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸B相 | 刀闸接头 | 86.9 | 59 | 31 | 1263 | 图2 | 0.9/1/5
1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸C相 | 刀闸接头 | 69.1 | 59 | 31 | 1263 | 图3 | 0.9/1/5
| 1123断路器间隔 | 11231刀闸A相 | 刀闸接头 | 66.4 | 49 | 31 | 1248 | 图4 | 0.9/1/5
| 1123断路器间隔 | 11231刀闸B相 | 刀闸接头 | 49.9 | 49 | 31 | 1248 | 图5 | 0.9/1/5
| 1123断路器间隔 | 11231刀闸C相 | 刀闸接头 | 65.5 | 49 | 31 | 1248 | 图6 | 0.9/1/5
2 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸A相 | 刀闸接头 | 55.2 | 48 | 31 | 1224 | 图7 | 0.9/1/5
2 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸B相 | 刀闸接头 | 55.9 | 48 | 31 | 1224 | 图8 | 0.9/1/5
2 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸C相 | 刀闸接头 | 48.4 | 48 | 31 | 1224 | 图9 | 0.9/1/5
4 | 1120断路器间隔 | 1120间隔PT端子箱 | 无 | 41.5 | 41 | 31 | / | 图10 | 0.9/1/2
检测仪器 |  |  | 红外测温仪
仪器编号 |  |  | FOTRIC
结论 |  |  | 11201刀闸B、11231刀闸A、C相接头发热,达到一般缺陷标准,未达到严重缺陷标准（发热缺陷较前期无明显发展趋势），无其他异常
备注 |  |  | 迎峰度夏保电测温