国网湖北超高压公司1000kV特高压黄石变电站测温报告

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站 | 1000kV特高压黄石站 |  | 委托单位 | 黄石站运维班 | 试验单位 |  | 1000kV特高压黄石站 |  |  |
| 试验性质 | 专项红外普测 |  | 试验日期 | 2025年09月15日 | 试验人员 |  | 张安安、陈建平 | 试验 地点 | 1000kV特高压黄石站 |
| 报告 日期 | 2025年09月15日 |  | 编制人 | 张安安 | 审核人 |  | 李锦 | 批准人 | 许悦 |
| 试验天气 | 晴 |  | 温度（℃） | 31 | 湿度（%） |  | 70 |  |  |
| 二、检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 间隔名称 | 设备名称 | 缺陷部位 | 表面温度 （℃） | 正常温度 （℃） | 环境 温度（℃） | 负荷电流 （A） | 图谱编号 | 备注（辐射 系数/风速/ 距离等） |
| 1 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸A相 | 刀闸接头 | 59.7 | 59 | 31 | 1263 | 图1 | 0.9/1/5 |
| 2 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸B相 | 刀闸接头 | 86.9 | 59 | 31 | 1263 | 图2 | 0.9/1/5 |
| 3 | 1120断路器间隔 | 11201刀闸C相 | 刀闸接头 | 69.1 | 59 | 31 | 1263 | 图3 | 0.9/1/5 |
| 4 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸A相 | 刀闸接头 | 66.4 | 49 | 31 | 1248 | 图4 | 0.9/1/5 |
| 5 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸B相 | 刀闸接头 | 49.9 | 49 | 31 | 1248 | 图5 | 0.9/1/5 |
| 6 | 1123断路器间隔 | 11231刀闸C相 | 刀闸接头 | 65.5 | 49 | 31 | 1248 | 图6 | 0.9/1/5 |
| 7 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸A相 | 刀闸接头 | 55.2 | 48 | 31 | 1224 | 图7 | 0.9/1/5 |
| 8 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸B相 | 刀闸接头 | 55.9 | 48 | 31 | 1224 | 图8 | 0.9/1/5 |
| 9 | 1113断路器间隔 | 11131刀闸C相 | 刀闸接头 | 48.4 | 48 | 31 | 1224 | 图9 | 0.9/1/5 |
| 10 | 1120断路器间隔 | 1120间隔PT端子箱 | 无 | 41.5 | 41 | 31 | / | 图10 | 0.9/1/2 |
| 检测仪器 |  |  | 红外测温仪 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  | FOTRIC |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 11201刀闸B、11231刀闸A、C相接头发热,达到一般缺陷标准,未达到严重缺陷标准（发热缺陷较前期无明显发展趋势），无其他异常 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 迎峰度夏保电测温 |  |  |  |  |  |  |

附件

| 图谱编号 | 图谱 |
| --- | --- |
| 图1 |  |
| 图2 |  |
| 图3 |  |
| 图4 |  |
| 图5 |  |
| 图6 |  |
| 图7 |  |
| 图8 |  |
| 图9 |  |
| 图10 |  |