1000kV特高压黄石站测温记录

| 变电站 | 1000千伏特高压黄石站 |  | 测温时间 | 2025.09.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否是全站（区域）测温 |  | 是 |  |  |
| 测温类型 | 普测 |  | 环境温度(℃) | 31 |
| 湿度 | 70% |  | 设备名称 | 全站一、二次设备 |
| 间隔单元 | 全站一、二次设备 |  | 风速 m/s | 1 |
| 测温人 | 张安安、陈建平 |  | 测温仪器（型号、编号） | FOTRIC 358#L25 |
| 测温范围 全站一、二次设备 |  |  |  |  |
| 测温位置 全站一、二次设备 |  |  |  |  |
| 发现问题 11231刀闸A、C相接头发热，根据《国家电网公司变电检测管理规定》，温差超过15K，未达到严重缺陷的要求,达到一般缺陷标准 11201刀闸B相接头发热，根据《国家电网公司变电检测管理规定》，温差超过15K，未达到严重缺陷的要求,达到一般缺陷标准 |  |  |  |  |
| 发热部分 11231刀闸 A相66.4℃ B相49.9℃ C相65.5℃ 11201刀闸 A相59.7℃ B相86.9℃ C相69.1℃ |  |  |  |  |
| 备注 黄石站迎峰度夏一、二次设备红外普测 |  |  |  |  |
| 注：本记录在全站设备普测时可只使用一张， 当设备精密测温或测温异常时需要填全各信息。 |  |  |  |  |